## Sheet1
Passo | Cosa misurare / fare | Valore atteso | Interpretazione | Data prova | Modello UPS | Valore misurato | Note
1. Controllo visivo | Ispeziona batteria | Nessun rigonfiamento, nessuna perdita | Se rigonfiata → batteria guasta
2. Tensione a riposo | Misura tensione batteria scollegata dalla rete | 12,3–12,8 V (per batteria 12V) | < 11,5 V → batteria scarica o danneggiata
3. Carica in rete | Collega UPS alla rete e misura tensione batteria | 13,5–14,2 V (in carica) | Se rimane bassa → caricatore guasto
4. Test di carico | Stacca la rete e osserva tensione batteria con carico collegato | Deve restare > 11 V per alcuni minuti | Crollo immediato → batteria esausta
5. Funzionamento UPS | Collega un carico (lampada/PC) e togli corrente di rete | Deve alimentare il carico per un certo tempo | Se si spegne subito → batteria guasta; se non commuta → guasto elettronica
6. Dopo ricarica | Lascia collegato alla rete alcune ore, poi misura | ~12,6–12,8 V dopo ricarica | Se non si ricarica → problema al circuito di carica